## Sheet1
唐山市自来水公司11月份出厂水水质公示
序号 | 项目 |  | 采样地点及时间
|  | 采样时间 | 2021.11.10 | 2021.11.1 | 2021.11.4 | 2021.11.16 | 2021.11.1 | 2021.11.1
|  | 限值 | 庆南水厂 | 龙王庙水厂 | 北郊水厂 | 西郊水厂 | 大洪桥水厂 | 开平水厂
1 | 总大肠菌群/（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群/（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌/（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 4 | 1 | 未检出 | 1 | 1 | 2
5 | 砷/（mg/L） | 0.01 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
6 | 镉/（mg/L） | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价）/（mg/L） | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅/（mg/L） | 0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
9 | 汞/（mg/L） | 0.001 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4
10 | 硒/（mg/L） | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
11 | 氰化物/（mg/L） | 0.05 | <0.010 | 0.0171 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
12 | 氟化物/（mg/L） | 1 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.32 | 0.28
13 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） | 20 | 3.06 | 4.045 | 5.22 | 8.7 | 14.54 | 5.53
14 | 三氯甲烷/（mg/L） | 0.06 | <2.0×10-4 | <2.0×10-4 | 2.3×10-3 | <2.0×10-4 | <2.0×10-4 | <2.0×10-4
15 | 四氯化碳/（mg/L） | 0.002 | <1.0×10-4 | 1.2×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | 6.2×10-4 | 1.2×10-4
16 | 溴酸盐（使用臭氧时）/（mg/L） | 0.01 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
17 | 甲醛（使用臭氧时）/（mg/L） | 0.9 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时/（mg/L） | 0.7 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
19 | 氯酸盐（使用符合二氧化氯消毒时/（mg/L） | 0.7 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
20 | 色度/（铂钴色度单位） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
21 | 浑浊度/（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
22 | 臭和味 | 无 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
23 | 肉眼可见物 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
24 | pH/（pH单位） | 6.5-8.5 | 7.85 | 7.72 | 7.62 | 7.78 | 7.38 | 7.87
25 | 铝/（mg/L） | 0.2 | 0.04 | 0.027 | 0.011 | <0.008 | <0.008 | 0.013
26 | 铁/（mg/L） | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10
27 | 锰/（mg/L） | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
28 | 铜/（mg/L） | 1 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20
29 | 锌/（mg/L） | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
30 | 氯化物/（mg/L） | 250 | 39.2 | 55 | 47.7 | 15.9 | 82.7 | 53.4
31 | 硫酸盐/（mg/L） | 250 | 72.4 | 76.2 | 82.9 | 25.6 | 111.6 | 87.7
32 | 溶解性总固体/（mg/L） | 1000 | 490 | 403 | 537 | 255 | 610 | 441
33 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 278.4 | 272.6 | 288.4 | 156.6 | 378.4 | 298.4
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L） | 3 | 1.37 | 1.13 | 0.89 | 0.44 | 0.81 | 1.04
35 | 挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L） | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂/（mg/L） | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
37 | 总α放射性/（Bq/L） | 0.5 | 0.283 | 0.44 | 0.351 | 0.194 | 0.422 | 0.472
38 | 总β放射性/（Bq/L） | 1 | 0.125 | 0.109 | 0.047 | 0.094 | 0.087 | 0.084
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）/（mg/L） | ≥0.3 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.36 | 0.42 | 0.3
40 | 一氯胺（总氯）/（mg/L） | 0.5-3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
41 | 臭氧（O3）/（mg/L） | <0.3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
42 | 二氧化氯（ClO2）/（mg/L） | 0.1-0.8 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
说明：根据GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》中规定，第39-42项为饮用水中消毒剂指标。当采用第41项臭氧消毒时需检测第16项溴酸盐和第17项甲醛；当采用第42项二氧化氯消毒时需检测第18项亚氯酸盐和第19项氯酸盐。本公司所有水厂均采用次氯酸钠消毒，需检测第39氯气及游离氯制剂，第16-19项及40-42均不适用。